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第一章  招标公告

项目概况
周口市职业技能鉴定和数字人社中心周口市社保卡机房、视频调度系统升级改造项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于2026年9 月21日10点 00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：周财招标采购-2026-45号

项目名称：周口市职业技能鉴定和数字人社中心周口市社保卡机房、视频调度系统升级改造项目
预算金额：465万元

最高限价（如有）：465万元

采购方式：公开招标
包别划分： 1 个包

	包号
	包名称
	包最高限价万元

	1
	 周口市职业技能鉴定和数字人社中心周口市社保卡机房、视频调度系统升级改造项目
	 465


采购需求：详见《货物需求一览表》，供应商对其提供的产品请出具《关于符合本国产品标准的声明团》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

合同履行期限：合同签订后90日历天内

是否接受进口产品：（否）
本项目是否接受联合体投标：（否）
本项目是否为只面向中小企业采购：否。(友情提醒：此处必须和省政府采购网上申报填写一致)
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。  

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包证书；
三、获取招标文件

时间：2026年8月31日至2026年9月7日（北京时间，法定节假日除外）
地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年9月21日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：周口市职业技能鉴定和数字人社中心
地址：周口市城乡一体化示范区光明路与天山路交叉口西北角
项目联系人：李颖   联系方式：15939416757　　　　　　　　　　 

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心　　　　　　　　　　　　

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东
项目联系人：王园园      联系方式：0394-8106517、19913281180　　　　　　　　

3.监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式：  0394-8106976
周口市公共资源交易中心政府采购中心
2026年8月31日　　
第二章 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	周口市职业技能鉴定和数字人社中心

	2
	委托人
	李颖

	3
	采购代理机构
	名  称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地  址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

	4
	项目名称
	周口市职业技能鉴定和数字人社中心周口市社保卡机房、视频调度系统升级改造项目

	5
	项目编号
	周财招标采购-2026-45

	6
	项目性质
	货物类

	7
	资金来源
	自有资金

	8
	包别划分
	本次招标为1个包

	9
	付款方式
	验收合格后支付95%，验收合格一年后支付5%尾款

	10
	联合体投标
	不允许

	11
	投标有效期
	开标后60天

	12
	供货地点
	采购人指定地点

	13
	供货期限
	合同签订后90日历天内

	14
	免费质保期
	36个月

	15
	投标保证金金额
	不需要缴纳投标保证金

	16
	答疑
	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。

周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	17
	勘察现场
	自行勘察

	18
	投标文件
	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。

2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。

	19
	投标时间及地点
	投标截止时间：***年***月  日***（见招标公告）      

标书递交地点：周口市公共资源交易中心网
网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）
（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

	20
	开标时间及地点
	开标时间：***年***月   日***（见招标公告）      

开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

	21
	评标办法
	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法

	22
	其它
	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。

	23
	所属行业类别
	工业


第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

    2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；
为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

    4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

    5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数
周口市人力资源和社会保障局承担全市社会保障、人事人才、劳动就业、劳动关系等重要民生职能，承载社保经办、人事人才业务、政务服务、线上经办等核心信息系统。现有原机房建成年限较早，存在基础设施老化、供电冗余不足、制冷能力不足、布线杂乱、安防监控不完善、智能化运维缺失、信息化设备老旧等一系列问题，整体不符合现行国家机房建设规范与政务信息系统等级保护建设要求，存在供电中断、设备过热宕机、数据安全、消防隐患，无法满足人社业务 7×24 小时连续稳定运行、数据可靠存储、政务互联互通及应急视频调度等业务需求。为落实河南省政务信息化建设、数据中心建设规范、信息安全等级保护等相关标准，保障全市人社核心业务系统长期安全稳定运行，提升人社信息化基础设施保障能力、智能化运维水平与政务协同办公能力，本次开展周口市人社局机房和配套系统建设及视频调度系统建设工作。

本项目核心产品：多点控制单元
一、机房设备

	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	服务器
	国产自主品牌，机架式服务器，整机高度≤2U；/

处理器：配置2颗 ARM架构处理器，每颗处理器≥32核，每颗核心主频≥2.6GHz；

内存：内存容量≥256GB DDR4内存；

硬盘：配置≥2块 960GB SSD硬盘，≥3块 4TB SATA硬盘；

5、Raid卡：配置阵列控制器；2G缓存，支持RAID 0/1/10；

I/O扩展槽：最大支持≥8个PCIe 4.0插槽；

6、网络：配置≥4*GE电口，≥4*10GE光口，4个光模块；

7、电源：配置冗余热电源及风扇，单电源额定功率≥900W，支持电源热插拔；

8、BIOS：支持中文BIOS界面，提供中文界面截图并加盖公章；

9、管理功能：服务器管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商需要提供证明材料;

10、资质认证：具有中国CCC强制认证，具有中国CQC节能认证，提供证书证明并加盖公章；

11、资质认证：所投服务器产品通过MTBF不低于250000小时标准，提供相关测试报告并加盖公章。
	台
	3

	2
	超融合软件
	1、本次要求提供6颗CPU的计算虚拟化授权。
2、超融合应支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（主板、CPU、内存、磁盘、电源、GPU、加密卡）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机；超融合应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。.
3、★要求需定期对平台进行健康检测提前发现平台问题，避免平台故障导致业务受影响，但人工巡检效率低，需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
4、此项目核心业务计划部署在超融合平台，平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。
5、★支持平台与UPS电源联动，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。
网络虚拟化软件：
1、本次要求提供6颗CPU的网络虚拟化授权。
2、可以通过多种布局方式(全局树型布局、圆环布局、矩形布局、水平分布、垂直分布)布局网络拓扑图。
3、支持分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙和虚拟应用负载均衡，并能够在同一个平台内统一激活使用。能够同时支持Vxlan网络和现有的Vlan网络，以确保虚拟化平台与我们现有的网络环境兼容。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
4、支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
5、可以显示所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源 IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。
存储虚拟化
1、本次要求提供6颗CPU的存储虚拟化授权。
2、由于磁盘卡慢盘可能拖累平台性能导致业务卡顿，为保证磁盘健康，当服务器硬件出现HDD卡慢盘时，可以在磁盘管理界面显示并告警，可以对HDD的卡慢盘进行自动隔离。
3、★满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能，可以创建全SSD分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建SSD,HDD分卷组成大容量存储池，满足容量需求。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
4、超融合平台支持按存储卷动态启用RDMA，可以显著减少数据传输时的延迟，提高网络通信的效率。在存储卷界面可以看到存储网卡是否支持RDMA。
5、为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。
云计算管理软件：
1、本次要求提供6颗CPU的云计算管理软件授权；
2、支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。
3、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。
4、★弹性IP池支持BGP线路接入，包括电信、移动、联通、教育网、铁通、国际线路等，支持自定义线路类型（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
5、为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度，该厂商需获得CS-CMMI5云安全能力成熟度集成认证，并提供证明材料
	套
	1

	3
	操作系统
	服务器操作系统，产品型号应为中国信息安全评测中心安全可靠测评结果公告内；
	套
	3

	4
	数据库
	1、国产化数据库，产品型号应为中国信息安全评测中心安全可靠测评结果公告内；
2、具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等操作系统等，支持鲲鹏、海光、飞腾等处理器。
3、针对国产处理器平台有专门的优化技术，要求在2路国产处理器平台上TPCC测试中100仓数据量性能能达到150万tpmC以上。
4、在2 路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的批量数据插入的事务处理能力可达120万次/秒、单值插入数据的的事务处理能力可达10万次/秒、删除数据的事务处理能力可达60万次/秒、单值数据查询的事务处理能力可达100万次/秒。
5、支持IVF、HNSW、Diskann索引技术,支持IVF、HNSW两种索引的索引构建参数与查询参数选择工具，可根据实际场景的数据采样快速推荐有效参数。须提供权威的第三方检测机构出具的检测报告。
	套
	3

	5
	中间件
	国产化中间件，适配国产 CPU：飞腾、鲲鹏、海光、龙芯全系列；适配国产操作系统：银河麒麟服务器 V10/V20、统信 UOS 服务器版；适配国产数据库：达梦、人大金仓、南大通用、神州通用；
	套
	3

	6
	核心交换机
	交换容量38.4Tbps/168Tbps，包转发率7200Mpps/36000Mpps；24端口万兆以太网光口( SFP+,LC )，24个10/100/1000M自适应电口
	台
	2

	7
	数据中心交换机
	24*10GE SFP+，2*40GE QSFP+端口；交换容量：2.56Tbps；包转发率：720Mpps。含24个SFP+模块
	台
	2

	8
	接入交换机
	48*10/100/1000Base-T 端口，4 个 10GE SFP+端口；交换容量：432Gbps，包转发率：144Mpps，含4个SFP+模块     
	台
	10

	9
	防火墙
	1、1U,国产化cpu和操作系统，≥10个千兆电口、≥8个千兆光插槽,双电源,≥2个扩展槽位,防火墙吞吐率≥4Gbps，并发连接数≥150万；配置IPSEC VPN、SD-WAN、应用识别功能、url过滤、入侵防御、网络防病毒功能，提供入侵防御规则特征库3年升级许可;URL分类过滤规则库3年升级服务许可，专业版快速扫描查杀病毒库3年升级服务许可;
2、DNS双向智能转换：防火墙作为DNS服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时支持通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡；                                                                                                         
3、支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护；（提供截图，加盖厂家公章）                               
4、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库；                                                                      
5、内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；
6、内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势；                      
7、为保障防火墙系统的可靠性，防火墙应具备系统自动修复能力，防火墙设备崩溃上电后，进入防火墙系统引导程序，上传救援修复程序；开始进入崩溃的防火墙系统进行扫描，获得设备相关软硬件诊断信息，程序执行修复步骤，从而实现系统恢复。（提供第三方权威机构颁发的具有法律效力的有效性证明文件及技术支撑材料）   ；                                                                             
8、支持构建以防火墙为中心的动态防御体系，支持与本次采购的漏洞扫描、终端威胁防御系统、WAF、数据库审计设备联动（应逐项提供截图证明，并提供具备相关权威机构“漏扫联动”和“终端威胁防御联动”的产品功能检测报告）；
9、★为了保障产品在生产过程中符合规定的要求和标准，生产厂商具有ISO 37301合规管理体系认证证书，提供产品证书复印件并加盖厂商公章。
	台
	2

	10
	安全检测系统
	1、1U,海光3330(3.0GHZ,4核)*1,统信V20操作系统,国产数据库,内存16G(2*8G)国产,固态硬盘512GSSD(国产),6个千兆电口(含HA和管理口),2个千兆光口插槽,冗余电源,1个扩展槽位,APT性能：1G,探针性能：2G,并发连接：20W,新建连接：1W/S,静态检测：5万样本/天。含：3年打包升级许可,包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库。与态势感知同品牌联动  ；                                            
2、支持综合安全态势分析大屏功能，包括：总攻击次数、攻击结果、风险等级、恶意文件类型、恶意文件排名、实时攻击事件、攻击事件类型分布、攻击趋势、流量趋势等信息。（提供截图证明并加盖公章）
3、支持僵尸网络态势大屏展示功能，包括：全球控制主机、境内控制主机、木马行为排行、木马文件传播等信息。（提供截图证明并加盖公章）
4、支持受害者画像分析，包括：攻击者、恶意文件、安全事件、攻击阶段（侦查跟踪、载荷投递、漏洞利用、命令与控制、目标达成）、热点事件、攻击者TOP5等条件综合分析受害者画像分析信息。（提供截图证明并加盖公章）
5、支持与终端威胁防御系统联动处置，发现威胁事件联动终端进行查杀。
6、支持对压缩文件分析，包括：多级压缩文件、压缩文件中衍生文件，最高可支持10级压缩，可对压缩包内的文件进行独立检测。
7、支持独立的攻击检测引擎，涵盖10000种以上的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、风险等级、操作系统、应用类型等方式进行分类。
8、支持独立的僵尸主机检测引擎，涵盖11000种以上的僵尸主机规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级等方式进行分类。
9、支持取证功能，取证类型包括：PCAP取证、样本取证两种形式，PCAP取证文件支持在线预览。（提供截图证明并加盖公章）
	台
	1

	11
	堡垒机
	1.默认包含运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200；1U机架式，内存≥8G，硬盘≥1.92T SSD，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP，提供不少于三年软件升级和硬件质保服务。
2.支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登录认证方式、设定用户有效期。
3.支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。（提供截图证明并加盖厂商公章）
4.支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求。
5.支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口。
6.支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。
7.支持生成授权报表和可访问外部资源报表，报表详细展示用户和资源的授权关系，并提供EXCEL、WORD、PDF、HTML等格式导出。
8.支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式。（提供截图证明并加盖厂商公章）
9.支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人。
10.支持提供系统内部操作审计，包括管理员和运维用户的登录、登出、对系统的配置操作、账号属性修改等系统管理操作。
★产品具有国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心《信息技术产品安全测试证书》
	台
	1
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	数据库审计
	1.2U机架式，单电源；吞吐量≥3Gbps，最大数据库纯SQL流量≥400Mb/s，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥600000条/秒，内存≥8G；硬盘≥128G SSD+4T SATA；接口≥6个千兆电口，提供不少于三年硬件质保和软件升级服务。
2.支内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等；
3.支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索。
4.支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势。
5.支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询
6.支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断。
7.支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询。
8.支持Syslog告警、SNMP trap告警、邮件告警，短信告警；支持WEB界面备份及日志恢复导入工作。
9.提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。
10.支持系统日志查看，系统升级，重启操作，磁盘空间自动删除系统必备功能；
11.支持Syslog方式向外发送审计日志；支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计。
★要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质，提供有效证书复印件。
	台
	1

	13
	日志审计
	1、1U，内存≥16G，机械硬盘≥4T，系统盘≥256GmSATA，国产化cpu和操作系统，≥6个千兆电口、≥4个千兆光插槽，2个扩展槽位，日志采集处理均值≥1000EPS，提供50个日志源。
2、支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、HTTP/HTTPS、Kafka、Filebeat、NetBIOS、SMB、文件/文件夹等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。（对应产品软件提供带有CNAS认证的第三方检测报告证明）
3、支持日志存储加密，可针对不同日志源独立设置加密算法，加密算法可选择AES256、SM2以及SM4。
4、支持邮件、Snmp Trap、声音、声光、短信、一信通响应、syslog响应、数据库响应、微信公众号等多种告警方式。
5、支持日志文件导入功能，可实现WMI，FTP，SFTP，SCP，SYSLOG采集方式的日志文件导入采集。文件类型支持zip，txt，log，evtx(windows事件日志) 。
6、支持配置syslog、SNMP Trap、NetFlow等类型日志源的日志接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。
7、支持根据设备重要程度独立设置每个被采集源的日志和报表数据的存储时间，支持设置1个月、3个月、6个月、12个月、永久保存；（对应产品软件提供带有CNAS认证的第三方检测报告证明）
8、内置多种维度的数据在线分析模型，在数据查询结果界面直接对查询结果数据进行多维度在线数据分析，分析结果实时展示，分析模型包括但不限于用户访问树形图、端口访问关系图、流量趋势与日志分布折线图、源/目的地址概要统计柱状图等。
9、★产品生产厂商具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书，能力等级达到LS4级。
	台
	1

	14
	漏洞扫描
	1、1U,内存≥16G，机械硬盘≥4T，国产化cpu和操作系统，≥6个千兆电口、≥4个千兆光口（带光模块），≥2个USB接口，冗余电源,2个扩展槽位,支持无限制IP授权，支持50个Web域名授权;基线核查支持100个资产;支持分布式部署。提供3年系统&WEB&基线特征库升级服务和36个月硬件维保。
2、支持与本次采购的堡垒机联动，能够获取堡垒机内的资产的凭证信息，实现快速登录扫描，支持凭证信息自动更新，支持自定义更新周期；
3、支持扫描系统漏洞数量大于400000种，数据库大于3300种，国产化漏洞大于55000种，云计算平台漏洞大于5700种，大数据组件漏洞大于430种，Web漏洞数量大于7400种（提供截图并加盖厂商公章）
4、系统漏洞库支持多种设备类型，包含打印机类、网络设备类、安全设备类、应用安全类等;其中打印机漏洞包括:惠普、三星、理光、佳能、利盟、东芝、兄弟等;主流安全设备及网络设备漏洞包括:华为、华三、迪普、思科、迈普、飞塔、山石、绿盟、启明星辰等。主流视频监控设备漏洞包括:大华、海康、宇视等（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）
5、支持“两高一弱”专项漏洞扫描模板，包括内网高频高危漏洞模板和互联网高频高危漏洞模板；
6、支持镜像漏洞扫描和配置扫描；
7、支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态；
8、支持API扫描，通过API扫描补充扫描链接，支持上传csv、wsdl等格式的文件进行扫描；
9、★生产厂商具备中国计算机行业协会数据安全专业委员会&中国软件评测中心颁发的数据安全评估能力二级认证证书；
	台
	1

	15
	WEB应用防火墙
	1.网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4G；并发连接数≥400W，新建连接数≥10W；标准1U架构；内存≥8G；硬盘≥128G SSD；提供≥6个千兆电口，单电源，提供不少于3年维保服务。
2.产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。
3.产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。
4.产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。
5.产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。
6.产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）
7.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。
8.产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。
9.产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）。
10.支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息；
11.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
★所投产品的生产厂商具备成熟度模型CS-CMMI 5认证，（提供资质复印件并加盖厂商公章）。
	台
	1
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	服务器防病毒系统
	1、支持银河麒麟V4和V10、中标麒麟V7、中科方德、统信等主流操作系统以及飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光等主流处理器；提供300点授权许可，并提供3年升级服务；
2、系统部署采用C/S架构，管理采用B/S架构，管理员只需通过浏览器登录管理中心，即可对系统进行管理。
3、支持部门架构的导入，包含部门规则、部门与IP规则、LDAP规则导入，并可根据IP规则一键整理；（提供截图并加盖厂商公章）
4、支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，及时发现尚未纳入管控的终端，支持以IP地址池方式展示终端的终端在线、离线、安装情况。
5、支持多引擎，启发式扫描引擎、基因识别引擎和虚拟沙盒引擎，全方位提高终端防护水平；
6、支持病毒自动隔离备份功能，能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持从客户端恢复隔离文件；
7、能够解除文件的占用并且可以强制删除相关被占用文件；
8、支持管理中心访问控制，包含WEB访问控制定制超时时间、登录重试次数、IP锁定时长及解锁，IP访问控制指定具体IP可访管理中心。
9、★为了保障产品在生产过程中符合规定的要求和标准，生产厂商具有ISO 37301合规管理体系认证证书，提供产品证书复印件并加盖厂商公章。
	套
	1
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	上网行为管理
	1.标准1U机架式设备，网络吞吐量≥3.6G，应用层吞吐≥450Mb,带宽性能≥300，包转发率≥45Kpps；每秒新建连接数≥4000，最大并发数≥15W；具备≥6千兆电口；内存≥8G，硬盘≥480G SSD，单电源；含3年维保服务。
2.支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态；（提供第三方产品检测报告并加盖厂商公章）
3.支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
4.支持短信认证，短信网关是HTTP协议时可发送验证码，可对接阿里云、腾讯云、移动云MAS等主流短信平台。
5.支持在不同线路上，根据适用应用、生效时间、目标IP、日期、适用对象、位置来保证或者限制流量，可根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级；
6.支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；
7.设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；（提供产品界面截图和第三方产品检测报告并加盖厂商公章）
8.能够针对各种URL类型做识别和分类，同时主流的URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制；
9.支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。
10.支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；
11.支持内置、外置日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份；
★要求所投产品制造商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全软件开发服务一级资质。（提供资质复印件并加盖厂商公章）。
	台
	1
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	安全运营管理平台
	1、2U服务器，国产cpu *2颗; 每颗CPU核数≥24，内存≥128GB，系统盘≥480GB SSD*2块，数据盘≥24T，配置独立RAID卡，支持 RAID 1/5/6/10/JBOD 等，2G掉电缓存；网络接口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口（含多模光模块），冗余电源；提供15个设备接入授权；
2、支持全域态势大屏展示，支持大屏展示时间设置，支持态势大屏中相关信息下钻跳转到对应的详细页面。
3、支持查看、审批、删除封堵申请报告，支持以报告名称、报告生成时间、提交人、封堵内容、对应日志名称、发生时间为条件对申请进行检索。支持下载封堵报告，并支持word与PDF两种格式。
4、支持多种类型设备策略配置，包括防火墙、终端威胁防御系统等，支持多种策略配置，包括但不限于访问控制策略、静态黑名单、动态黑名单、安全策略等，支持联动终端威胁防御系统完成一键扫描、一键隔离（提供产品截图并加盖厂商公章）
5、支持对业务系统进行画像、支持以列表形式展示业务系统相关信息，展示信息包括业务系统名称、关注属性、关联资产数/失陷资产数、漏洞、告警、责任人等，支持按照日期、业务系统名称、业务重要性、是否互联网暴露、等保级别、责任人、业务系统类型进行过滤查询，支持按照TXT、CSV、EXCEL等格式进行业务系统信息到处，支持业务系统名称、关联资产数/失陷资产数、告警等字段下钻（提供产品截图并加盖厂商公章）
6、支持至少50种日志展示字段，支持列集分组自定义、保存及快速切换，支持pcap导出、预览，支持检索日志的导出，包括但不限于txt、csv、excel，支持按时间序列统计日志；
7、支持内置至少86种分析模型，包括但不限于失陷状态、FTP登录失败、敏感文件信息泄露、成功暴力破解、文件上传漏洞等；
8、支持报告模版管理，支持新增、删除报告模版，内置报告模版包括但不限于安全告警分析报告、单部门统计报表、部门维度统计报告、资产风险评估报告、全网威胁评估报告、外部威胁评估报告、网络安全综合态势评估报告，支持通过上传文件或组合组件的形式扩展报告模版；
9、★生产厂商具备中国计算机行业协会数据安全专业委员会&中国软件评测中心颁发的数据安全评估能力二级认证证书；
	台
	1

	19
	管理电脑
	不低于：i7-13700/16G/1TB SSD,Win11（正版授权），23.8液晶
	台
	6


二、机房装修配套设备

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、装修工程
	
	

	1.1地面
	
	

	1
	硫酸钙抗静电地板
	600mm*600mm*30mm，地板铺高300mm
	㎡
	48

	2
	防尘除静电处理
	地面找平，涂刷防尘除静电漆两遍
	㎡
	48

	3
	原地板拆除
	主机房原地板进行拆除
	㎡
	48

	4
	防鼠板
	门口防鼠板，安装现场尺寸定做
	个
	3

	5
	进门踏步制作
	现场定制，符合门体宽度
	套
	2

	6
	承重支架
	100mm*50mm的槽钢焊接定制，平整除锈防锈，现场加工
	项
	3

	7
	空调间防水改造
	空调间防水，门口隔板，地漏及排水改造
	项
	1

	8
	与加固施工相关的拆除与恢复
	拆除本层电池间、运维间、主机房的空调和喷淋。加固施工完成后运维间喷淋恢复；
下一层对应房间的加固施工前的空调和喷淋的拆除和加固施工完成后的恢复。
	项
	1

	1.2墙面
	
	

	1
	墙面高洁净彩钢板
	3000mm*1200mm*12mm，表面彩钢板厚度0.6mm,背面石膏板厚度11mm
	张
	43

	2
	墙面龙骨
	75竖骨
	根
	87

	3
	天地骨
	3米
	根
	34

	4
	岩棉
	10-12㎡/包
	包
	16

	5
	不锈钢踢脚线
	1mm厚，80mm高，拉丝面，内衬9厘板
	米
	25

	6
	运维间踢脚线
	陶瓷釉面，100mm宽
	米
	24

	7
	墙面处理
	刷无机涂料一道
	㎡
	86

	
	
	刷抗碱底漆一道
	
	

	
	
	刮白胶腻子找平二遍
	
	

	
	
	1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面
	
	

	
	
	1:0.3:3水泥石灰沙浆打底
	
	

	8
	120mm加气块隔墙
	120mm加气块隔墙
	㎡
	43

	9
	防尘漆
	防尘防静电涂料，二遍
	㎡
	92

	10
	辅材
	焊条、防锈漆、膨胀丝、密封胶、防火涂料等
	批
	1

	1.3 门、窗
	
	

	1
	双开甲级钢制密闭防火门
	1500mm×2100mm，含五金
	樘
	1

	2
	单开甲级钢制密闭防火门
	900mm*2100mm,含五金
	樘
	1

	3
	单开防火玻璃地弹簧门
	900mm*2100mm,含五金
	樘
	1

	4
	单开防火木门
	900mm*2100mm,含五金
	樘
	2

	5
	窗户拆除
	拆除玻璃，保留窗框
	扇
	2

	6
	窗户安装
	1.2m
	扇
	1

	7
	窗户封堵
	双面硅酸板+轻钢龙骨，内填保温岩棉，四周密封胶密封，外表面涂刷黑色防水涂料
	扇
	2

	1.4顶部
	
	

	1
	防尘除静电处理
	找平，涂刷防尘除静电漆两遍，四周向下涂刷300mm
	㎡
	73

	2
	微孔铝扣板天花
	微孔铝扣板天花吊顶，600mmX600mm,铝板厚度≥0.8毫米，包含吊筋、龙骨和修边
	㎡
	73

	3
	辅材
	吊丝、拉爆、挂钩等
	批
	1

	二、配电工程
	
	

	1
	强电桥架
	200mm*100mm，含配件
	米
	21

	2
	25金属软管
	黑色，含锁母等配件
	米
	100

	3
	吊装灯管
	50W 300mm*1000mm
	套
	4

	4
	LED平板灯
	600*600mm 平板式 LED灯盘（含灯管），50W 白光
	套
	12

	5
	安全出口灯
	330mm*150mm*30mm，应急时间:90min
	个
	1

	6
	应急灯
	330mm*150mm*30mm，1*5W带蓄电池，90分钟
	个
	5

	7
	疏散指示灯
	330mm*150mm*30mm，应急时间:90min
	个
	5

	8
	照明开关
	单联单控
	个
	3

	9
	照明开关
	单联双控
	个
	2

	10
	墙面插座
	220V/10A,5孔（含底盒）
	个
	11

	11
	空调插座
	220V/16A空调专用插座（含底盒）
	个
	2

	12
	地插
	220V/10A,5孔（含底盒）
	个
	2

	13
	主电缆
	WDZYJV4*120+1*70
	米
	120

	14
	UPS输入输出电缆
	ZR-BVR-120
	米
	90

	15
	UPS电池连线
	BVR1*95
	米
	80

	16
	精密空调电缆
	WDZ-YJY-5*10
	米
	35

	17
	IT机柜插座/轴流风机电缆
	WDZ-YJY-3x4
	米
	300

	18
	机房插座/新风机/排烟机/照明线缆
	WDZ-YJY-3x4
	米
	400

	19
	金属线管
	管径25，壁厚不小于1mm，含配件
	米
	400

	20
	精密空调供水管
	PPR20
	米
	50

	21
	精密空调排水管
	PPR32
	米
	50

	22
	精密空调液体管
	16mm
	米
	60

	23
	精密空调气体管
	22mm
	米
	60

	24
	软水器
	50L/H软水装置
	台
	1

	25
	辅材
	锡条、扎带、胶布、铜鼻等
	批
	1

	三、等电位与防雷接地
	
	

	1
	等电位铜排
	3mm*30mm
	米
	26

	2
	接地铜箔
	0.3*100mm紫铜
	米
	65

	3
	接地线
	BVR35mm²铜导线
	米
	100

	5
	等电位配电箱
	配套局部等电位联接端子箱
	套
	1

	6
	辅材
	线卡、绝缘端子等
	批
	1

	四、空调、新风系统
	
	

	1
	新风机
	新风量不小于1250m3/h
	台
	1

	2
	新风风道
	400mm*100mm彩钢板+酚醛
	米
	17

	3
	新风机控制开关
	新风机控制开关
	个
	2

	4
	排烟机
	三通型1700风量
	台
	1

	5
	排烟风道
	250mm*140mm彩钢板+酚醛
	米
	11

	6
	防雨百叶
	铝合金 400mm*100mm
	个
	2

	7
	出、回风口
	铝合金 400mm*100mm
	个
	6

	8
	防火阀
	400mm*100mm 70℃熔断式
	个
	2

	9
	防水坝
	砖砌，刷防水涂料
	项
	2

	10
	排风口
	铝合金 250mm*250mm
	个
	2

	11
	壁挂空调
	1P含安装及辅材
	台
	1

	12
	壁挂空调
	2P含安装及辅材
	台
	1

	13
	铁丝网
	2400mm*1400mm
	套
	1

	14
	铁丝网
	1200mm*1400mm
	套
	1

	15
	辅材
	减震垫、控制线、吊丝、横担、焊条、弯头、球阀
	批
	1

	五、综合布线系统
	
	

	1
	六类非屏蔽线缆
	六类非屏蔽
	箱
	12

	2
	六类水晶头
	六类非屏蔽水晶头
	盒
	4

	3
	六类非屏蔽配线架
	24口
	个
	12

	4
	水平理线器
	带盖板，金属，24档
	个
	12

	5
	光纤配线架
	12口,满配24个LC接口，含尾纤
	个
	0

	6
	12芯室内光纤
	单模
	米
	120

	7
	12芯室内光纤
	多模
	米
	120

	8
	弱电桥架
	200mm*100mm，含配件
	米
	27

	9
	固线器
	桥架内固定双绞线，铝制
	套
	1

	10
	网络跳线
	3米，六类非屏蔽
	条
	100

	11
	单模尾纤
	单模，LC尾纤，1.0米
	条
	30

	12
	多模尾纤
	OM3多模，LC尾纤，1.0米
	条
	30

	13
	辅料
	标识、扎带、胶带
	批
	1

	六、门禁系统
	
	

	1
	人脸指纹刷卡密码一体机
	DS-K1T342MF 设备外观：采用4.3英寸LCD触摸显示屏，分辨率:480:272,200万像素宽动态，面部识别距离0.3-2m；设备容量：支持1500张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持3000枚指纹，3000张卡片，150000条记录；认证方式：支持人脸、指纹、密码二维码及其组合的认证方式；可选读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号；通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根26/34/27/35
	套
	4

	2
	出门按钮
	感应开关，86型
	个
	4

	3
	单联磁力锁
	1*280KG
	套
	3

	4
	双联磁力锁
	2*280KG
	套
	1

	5
	电磁锁信号线
	WDZ-RYY4*1.0
	米
	15

	6
	出门按钮信号线
	WDZ-RYY2*1.0
	米
	15

	七、消防系统
	
	

	1
	七氟丙烷柜式灭火装置
	GQQ30*1/2.5
	套
	1

	2
	七氟丙烷柜式灭火装置
	GQQ120*1/2.5
	套
	1

	3
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	KG
	125

	4
	感温探测器（含底座）
	点型差定温火灾探测器，原厂配套专用安装底座成套供货；
探测类型：差定温复合探测，适配机房、气瓶间等密闭防护区温度监测；
通讯协议：适配海湾消防总线协议，可接入 GST 系列火灾报警及气体灭火主机；
安装：底座自带接线端子，明装 / 吊顶暗装通用，插拔式拆装便于后期检修。
	套
	13

	5
	感烟探测器（含底座）
	点型光电感烟火灾探测器，含原厂标配底座整套配置；
光电感应式，针对烟雾颗粒报警，适配防护区日常烟雾预警；
二总线消防通讯，地址编码可单独定义；
防尘结构，满足室内常规环境长期稳定运行。
	套
	13

	6
	声光报警器
	240B 型消防声光报警器；
工作电压：DC24V 消防联动标准电压；
功能：高分贝声响 + 高亮频闪红光，报警声响清晰，闪光辨识度高；
联动：总线编码控制，防护区火警时同步启动声光提示。
	只
	8

	7
	紧急启动/停放按钮
	气体灭火专用手控按钮；
核心功能：一键启动气体喷洒、紧急终止喷射双功能；
结构：带防护玻璃击碎设计，防止误触碰；具备动作反馈信号输出；
接线：消防二总线接入气体灭火控制器，带地址编码。
	只
	1

	8
	喷洒指示灯
	气体灭火剂正在喷洒动作状态指示；
供电：DC24V 联动供电；
外观：红色醒目标识，标注 “气体喷洒中”，安装于防护区门外；
控制：由输入输出模块或灭火主机联动点亮，直观提示禁止人员进入
	个
	4

	9
	放气指示灯
	气瓶放气、药剂喷放确认指示；
安装位置：总线编码接入气体灭火控制系统；
发光：红色常亮，明确告知现场防护区已喷放灭火剂。
	个
	2

	10
	气体灭火控制器
	双防区，可分别管控 2 个独立气体防护区；
延时喷洒、自动 / 手动切换、故障自检、各类设备状态反馈、泄压阀联动输出。
	台
	1

	11
	泄压阀
	气体灭火防护区专用泄压装置；
灭火剂喷射时自动开启，平衡防护区内外气压，避免墙体、门窗受压破损；、
	台
	2

	12
	电磁阀
	七氟丙烷 / IG541 等灭火气瓶驱动电磁阀；
工作电压 DC24V，接收灭火控制器联动电信号，打开气瓶容器阀；
	台
	2

	13
	压力开关
	管道有灭火剂流动、压力达到阈值闭合触点；
无源开关信号接入消防模块，向主机反馈药剂实际喷放成功信号
	台
	2

	14
	输入输出模块
	一路无源输出、一路无源信号反馈输入；
总线接入海湾消防二总线，用于联动电磁阀、泄压阀、各类指示灯、外围设备启停；
带独立地址编码，主机可精准监控模块动作与故障状态。
	个
	2

	15
	金属线管
	管径16，壁厚不小于1mm，含配件
	米
	200

	16
	阻燃线
	ZRRVS2*1.5
	米
	400

	八、监控系统
	
	

	1
	硬盘录像机
	16路NVR，4块4TB监控级硬盘
	台
	1

	2
	交换机
	24路 POE交换机
	台
	1

	3
	高清红外数字半球摄像机
	400万像素、4mm镜头
	台
	10

	4
	55寸运维屏
	1、55寸高清4K液晶屏，支持红外触摸，安卓系统12.0，内存2G，存储32G；

视频部分：三路HDMI输入；七路USB2.0输入（其中3路安卓USB2.0；4路安卓和X86共用USB2.0输入）；一路AV输入；一路AV输出。
音频部分：一组同轴音频输出；支持耳机输出；一组AV音频输出；一组AV音频输入；匹配数字功率放大器，扬声器功率输出为 VCC=12V
 RL=（8Ω）10W；VCC≥18V，RL=（8Ω）2x15W（MAX）
	台
	2

	九、机房加固

	1
	机房加固
	根据机房情况，对结构梁板柱进行承载力复核，对梁板构件采取加固技术处理；并出具检测报告
	项
	1


模块化机房设备

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一
	机柜及通道系统

	1
	服务器机柜
	1.采用模块化机房的建设方式，机柜满足标准19英寸IT和网络设备的放置，其设计应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准。

2.机柜尺寸：600mm宽*1200mm深*2000mm高，机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，机柜颜色为黑色。

3.机柜表面采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。

4.机柜内部应设置≥4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够支持前后移动调节。机柜前后门均为通风网孔门，开孔率或通风率≥75%，以保证机房设备的有效散热。

5.机柜静态承载能力≥2400kg（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖厂商公章）。

6.机柜门和侧板为可拆卸式结构，前后门应采用外开门方式，开启角度应≥120°，以满足设备的安装要求。

7.机柜应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，高机械强度及耐腐蚀性。

8.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，加盖厂商公章）。
	台
	11

	2
	竖直圈
	束线圈-标准-用于服务器机柜
	对
	66

	3
	侧板
	机柜侧板，适用于1200mm深，2000mm高的柜体，每侧配2块,
	块
	8

	4
	固定层板
	1、适配1200深，19英寸机柜，满足100kg承重要求；
2、层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节；
	个
	11

	5
	导轨
	适配1200深，19英寸机柜，满足不少于50kg承重要求
	对
	11

	6
	盲板
	1、1U免工具安装的快拆塑胶盲板，正面挡风使用；
2、安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙。
	个
	220

	7
	通道天窗
	玻璃天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于6mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，请提供天窗实物照片。要求钢化玻璃透光率应不小于90%，提供玻璃透光率测试报告证明。
	个
	5

	8
	通道天窗
	固定天窗（钣金）含烟感、多功能传感器、视频摄像头安装位置
	个
	2

	9
	通道端门
	1、模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。自动平移门应采用磁力直线电机驱动，不应采用电机加皮带的传动方式，以减少活动组件数量，简化安装和运维，降低故障率。模块两侧的门开启后应不妨碍机房内的通道通行及设备搬运。
2、门板应采用整块钢化玻璃形式，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。
3、通道门应具备关门防夹功能，当有人员或者异物处于通道门中间区域时，通道门不会执行关闭动作。
	套
	2

	10
	通道附件
	服务器机柜上围板，高度300mm
	个
	14

	11
	柜顶走线组件
	M型走线槽，适配强电或弱电走线
	个
	14

	12
	列间走线梯
	列间走线梯，长度2500mm
	个
	2

	13
	通道照明
	LED灯管，600mm长，通道内沿天窗横装，且能实现人来灯亮，人走灯灭。支持门禁联动，开门亮灯。
	根
	14

	14
	状态指示灯
	具备灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与通道门框内状态指示灯进行联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。配套通道氛围灯，提升机房体验。
	套
	2

	15
	43寸一体化显示单元
	1、模块机房一端安装不低于43寸本地显示大屏，要求支持触摸操作功能，采用嵌入式安装，不接受外挂或支架安装方式，提供能体现大屏尺寸的彩页证明及能体现大屏安装方式的大屏效果图或图片，并加盖厂商印章。

2、显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。

3.PUE要求：投标的微模块应为成熟、节能的产品，要求全年PUE值在IT负载率25%，50%，75%，100%，均小于1.2（提供权威第三方机构出具的PUE测试证书扫描件并加盖厂商公章）。
	台
	1

	16
	预制线缆
	模块内天窗、照明、端门等产品预制弱电控制线缆
	套
	1

	二
	电源系统

	1
	一体化UPS主机
	1.一体化UPS应内部集成市电总输入开关（400A/3P MCCB）、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路开关、机柜PDU的配电开关（不低于48个40A/1P开关）、空调配电（不低于6个63A/3P开关）和照明配电。所用断路器应采用ABB、施耐德、西门子或同档次的知名品牌。

2.UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。UPS需采用模块化设计，本次配置不少于3个功率模块，以满足2用1备的冗余需求。

3.UPS应采用集中控制的逻辑，且保证控制单元具备冗余备份，以提升系统可靠性。

4.UPS系统的功率模块、旁路模块和监控模块均支持热插拔，模块插入和拔出后应不影响系统其他部件的正常工作。系统运行中，如果功率模块、监控模块或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出。提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明（加盖厂家印章的扫描件）。

5.UPS带30%、50%的阻性负载时，系统效率应不小于96%，提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明（加盖厂家印章的扫描件）。

6.电气特性要求：输入功率因数＞0.99（100%额定负载），输出功率因数为1，输入电流谐波成份THDi＜3%（100%额定负载），输出电压稳压精度：±1%，输出波形失真度：线性满载时≤1%，非线性满载时≤3%。输出电压不平衡度：100%不平衡负载时≤5%。三相电压相位偏差：≤1°。过载能力：正常工作方式时过载125%，10min后转旁路。切换时间：市电与电池切换、市电与旁路切换的时间均为0ms。

7.铜排含铜量不低于99.95%。

8.系统应具有人机交互性能，应支持中/英文界面，参数设置与人工操作应满足如下要求：参数设置：监控模块和参数设置开放，具备密码分级权限保护，设置参数支持掉电存储功能。

9.UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求。

10.★为保证UPS可靠性和安全性，UPS厂商需具备可靠性实验室，提供CCC现场检测实验室证书扫描件并加盖厂商印章。
	套
	1

	2
	功率模块
	每个功率模块的容量不低于30KVA
	块
	3

	3
	UPS电池
	12V/200AH
	节
	64

	4
	电池柜
	32节/套，含电池开关
	套
	2

	5
	PDU
	32A输入：20*10A+4*16A国标插座，带接线盒、指示灯，上进线，黑色
	套
	22

	6
	PDU线缆
	ZR-RVV-3x6mm^2
	米
	200

	三
	制冷系统

	1
	列间空调
	1.单台空调总冷量≥35KW；单台空调风量≥6000m³/h。

2.每个冷通道内至少两台行级精密空调且至少一台配置加热加湿功能，且加热量≥4Kw，加湿量≥1.5kg/h。

3.精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。

4.温湿控制性能要求：精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热（加热加湿机型配置）、加湿（加热加湿机型配置）、除湿等功能：温度调节范围：+18℃～+45℃。温度调节精度：±1℃，温度变化率<±5℃/小时，湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度：5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。

5.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（仅加热加湿机型配置）和加热器（仅加热加湿机型配置）等主要部件组成。

★6.精密空调应采用高效工业用直流变频压缩机，20%～100%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。需提供第三方检测机构出具的最小制冷量数据检测报告扫描件证明。（复印件加盖厂家公章）

★7.为降低下雨天室内高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，空调主机应具备较强低载除湿能力。要求在室内相对湿度≥95%的环境里，机组在显热制冷量≤4000W时，除湿量不小于5kg/h，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。（复印件加盖厂家公章）

8.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。

9.室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，每个风机配置独立的开关，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。

10.为避免个别风机故障造成空调制冷量大幅下降甚至停机，要求单台空调内机的EC风机数量不少于6个，需提供能体现风机数量的空调图片证明并加盖厂商公章。

11.由于空调外机暴露在户外直击雷区域，要求机组具备防雷功能且防雷等级最高达到6KV。

12.智能显示：应具备真彩触屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。

13.为降低机房能耗，支持加热加湿功能的机组应采用节能的湿膜加湿方式，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。（复印件加盖厂家公章）

14.具有故障自诊断功能，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。

15.精密空调室内机安装在列间，采用水平送风方式。

16.监控性能：精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。空调具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus或SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统。

★17.为提高行级空调运行的可靠性，行级空调需提供可靠准确的检测手段，制冷剂缺少量20%状态下，机组产生制冷剂不足警告；制冷剂缺少量50%状态下，机组产生制冷剂严重不足的警告；并可提供制冷剂不足智能检测功能的第三方测试报告证明，测试报告需具备CNAS或CMA标识。（复印件加盖厂家印章）

18.室外机采用镀锌板和表面磷化+粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。

19.行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等具有良好的防水性能。

★20.空调室内机风机故障定位及维护要求：空调室内机风机故障，空调能够告警，并且能够在管理系统上显示告警，能够定位故障风机，且空调室内机的送风风机应支持热插拔更换。需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。（复印件加盖厂家公章）

21.精密空调厂家具备自建可靠性实验室、焓差实验室等，且实验室通过以下认证：

（1）中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。（提供证书复印件加盖厂家公章证明）

（2）中国制冷空调行业实验装置评定合格证书。（提供证书复印件加盖厂家公章证明）。

22.须提供投标机组的CRAA产品认证证书证明扫描件。（提供证书复印件加盖厂家公章证明）

23.为满足网络信息安全要求，行间精密空调应满足网络安全的要求，提供社会公共安全产品认证证书扫描件加盖厂商印章。
	台
	2

	2
	列间空调铜管
	列间空调铜管
	米
	60

	3
	安装辅材
	含保温棉、扎带、一体化UPS到室内机之间电源线、内外机之间电源线、制冷剂、空调室外机底座加固
	项
	1

	四
	动力环境监控系统

	1
	动环监控主机
	1、要求微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控.

2、★为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备。管理系统电源总线具有热备份，支持热插拔和在线更换功能。提供具备CMA或CNAS标识并加盖厂商印章的第三方检测报告扫描件证明。

3、为避免网络被恶意入侵后控制下挂的设备，动环采集器主机应满足网络安全的要求，满足社会公共安全产品认证，提供证明材料，并加盖厂商印章。

4、★微模块应支持移动运维App功能，且移动App满足以下要求（以下移动运维APP的所有功能均需提供具备CMA或CNAS标识的权威第三方检测报告扫描件证明或者App功能界面的截图证明）：

  （1）移动运维App应支持在安卓或IOS操作系统上安装；

  （2）移动运维App应支持不同地域的多个设备同时管理，支持一键扫码/手动输入SN码添加设备；

  （3）移动运维App应支持查看微模块机房的总功率、IT负载功率、PUE值；支持查看UPS的后备时间、供电状态；支持显示微模块的行级精密空调的送风温度，冷热通道的温湿度；支持查看通道门禁开闭状态并支持远程一键开启通道门；

  （4）为方便方便日常运维，移动运维App支持短信通知、App消息通知等多种告警方式。并且在出现告警时，支持App上查看告警详情、告警原因、修复建议和一键保修等功能。

5、为避免知识产权纠纷，移动运维APP应为微模块内部动环监控厂商自主研发，需同时具备Android版和IOS版的移动运维APP的软件著作权证书（提供加盖厂商公章的软件著作权证书扫描件）。
	套
	1

	2
	水浸传感器
	对微模块底部进行漏水检测
	套
	1

	3
	多功能传感器
	多功能传感器-烟感/温度/湿度检测
	个
	1

	4
	温湿度传感器
	空调风口温湿度传感器
	个
	2

	5
	门禁系统
	通道门的门禁支持指纹、密码、刷卡方式。
	套
	2

	7
	视频监控检测
	采用不低于200W像素的半球型网络摄像机对通道内视频监控
	个
	2

	8
	蜂鸣器
	可动态联动各传感器发送报警声音
	个
	1


视频调度系统设备
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、视频会议系统

	1
	
会议终端主机
	[image: image1.png]


1、超高清视频会议终端，可适配多种类型摄像机和显示设备，满足各类型会议室集成需求；

2、1080p30高清视频，最高可升级至4K30超高清视频，色彩细腻，层次丰富，精致临场体验；

3、支持4个视频输入接口，3个视频输出接口；

4、4K内容共享，完美细节呈现；

5、国产自研CPU，软硬件端到端核心技术自主，安全可控
	1
	台

	2
	会议管理平台
	采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件

支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网
支持一键静/闭音、删除/添加会场、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置/释放主席、点名等功能
支持终端分别以AVC/SVC加入多方会议，AVC会场与SVC会场支持相互自主选看，无需后台人工操作
支持会议模板预置多组多画面功能，入会后可选择需要的预置多画面进行广播观看
支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端主动加入会议，保障会议私密性
支持网络攻击保护（DDoS攻击、HTTP慢速拒绝服务、畸形报文），网络攻击时业务运行不受影响
支持大容量会议，单个会议最大与会终端≥3000方
统一资源管理，支持MCU资源池，可实现资源池内和资源池间的负载均衡和备份，保障会议不中断
简易运维、实时掌控设备状态，支持参数批量配置和修改、软件版本管理和批量升级、告警查看与处理、故障信息导出等
支持视频编解码协议：H.225、H.245、Q.931、H.235、SDP、TLS/SRTP、H.239、BFCP、H.460、ICE、STUN、TURN、SNP、SIP TRUNK、TCP/IP、HTTP、HTTPS、SSH、LDAP/H350、TR-069、SNMP、RTP、RTCP、DDNS
单机支持≥10000台设备管理，≥128台MCU资源池管理。
最大发放用户及会场数：1000000
与会议终端同一品牌
	1
	台

	3
	多点控制单元
	1、★采用国产自主的操作系统及国产自主的处理芯片

2、支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC视频协议。

3、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。

4、支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等视频格式

5、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus、iLBC音频协议。

6、支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求

7、支持全编全解技术，在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥25个1080P60fps视频端口或者50个1080P 30fps视频端口或者100个720P30fps视频端口或者200个4CIF视频端口。

8、支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置，支持最大1080P60fps收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。

9、支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。

10、支持IPv4和IPv6协议下的会议和设备管理。

11、采用新一代高清解码器H.265 SCC实现最高4K分辨率的数据会议，融合视频、音频、辅流、数据，提供无缝的沟通协作能力。

12、支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。

13、支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作

14、支持主席控制、远程桌面控制、即时消息、信息公告、电子问卷、电子笔记、会议录制、投票表决、申请发言（举手）等功能

15、★支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持50%网络丢包下，不影响会议正常进行；支持70%网络丢包下，声音清晰，无卡顿现象；支持在网络带宽因丢包出现下降时，自动调整视频编码格式，包括速率、视频帧率及清晰度，以保障视频通信质量。

16、支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用MCU端口资源。

17、★支持在全编全解模式下国密算法加密，MCU接入端口容量不受加密算法影响，支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验

18、支持口令复杂度提示和检测机制，口令长度至少6位，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少2类；口令应定期更换，更换周期不大于90天。

19、支持对外管理接口（web、SSH、SNMP、FTP）采用https、sshv2、SNMPv3、ftps安全加密传输方式。

20、★基于IPv4和IPv6，针对ARP、ICMP、TCP、UDP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态。

21、与会议终端同一品牌
	1
	套

	4
	会议摄像机
	视频分辨率‌：最高 3840×2160 (4K 25/30fps)，支持 1080p 50/60/25/30fps、720p 等

‌镜头变焦‌：12 倍光学变焦（焦距 3.85-43.06mm），光圈 F1.8~F3.56

‌视角范围‌：水平 80.4° / 垂直 50°（广角端）

‌云台性能‌：水平平移 1.7°/s~80°/s，俯仰 0.7°/s~28°/s

支持 254-255 个预设位

‌接口配置‌：1×HDMI 输出，1×USB 3.0，2×RS232 串口（控制）
与会议终端同一品牌
	2
	台

	5
	会议麦克风
	1、与高清终端同品牌
2、 支持360度全向拾音范围，最大拾音半径可达到6米
3、支持自适应回声抵消AEC、自动噪音抑制ANS、自动增益控制AGC
4、支持48KHz采样率， 双声道全频立体声
	1
	台

	二、控制系统

	1
	管理一体机
	显示端口DP1.2接口，屏幕比例16:10支持10点触摸AMD CPU,USB-C接口*2，USB-A接口*25W*2全频喇叭+10W*1低音炮支持一键指纹开机，支持智慧语音
高清FHD显示屏28.2英寸，刷新频率60Hz，分辨率3840*2560
	1
	个

	2
	辅看会议屏
	1、55寸高清4K液晶屏，支持红外触摸，安卓系统12.0，内存2G，存储32G；

视频部分：三路HDMI输入；七路USB2.0输入（其中3路安卓USB2.0；4路安卓和X86共用USB2.0输入）；一路AV输入；一路AV输出。

音频部分：一组同轴音频输出；支持耳机输出；一组AV音频输出；
一组AV音频输入；匹配数字功率放大器，扬声器功率输出为 VCC=12V
 RL=（8Ω）10W；VCC≥18V，RL=（8Ω）2x15W（MAX）
	1
	台

	3
	交换机
	24口千兆+4光口机架式接入交换机，万兆上行
336Gbps交换容量，转发能力126Mbps
非POE供电，绿色节能，一键模式切换，即插即用
	1
	台

	4
	电源时序器
	1、额定输出电压：交流220V.50Hz
2、可控制电源：8路外加2路输出辅助通道,10chs
3、每路动作延时时间：0-999秒
4、供电电源：AC220V 50/60Hz 30A
5、状态显示：2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态
6、单路额定输出电流：13A
7、额定总输出电流：30A
	1
	台

	三、其他

	1
	机柜
	1.8米机柜
	1
	个

	2
	操作台
	二联操作台
	2
	个


货物需求及技术规格参数
第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 周财招标采购-2026-45）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。
第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

	项目符合性审查表

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否

通过
	投标文件格式及

提交资料要求

	1
	投标人资格
	见招标文件
	
	见投标文件

	2
	货物技术要求
	按评标办法
	
	见投标文件

	3
	质保及售后等
	见招标文件
	
	见投标文件


评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

	评分项
	分值
	评分内容

	价格部分

（30分）
	投标

报价

（30分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

　　投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：价格分计算保留小数点后两位。

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定：

（1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。

（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，使用原投标总价参与评审。

	技术部分

(46)
	项目需求响应情况

（32分）
	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所供产品是否满足采购文件的要求，根据以下办法进行评审：
投标人完全符合招标文件配置要求得32分，每有一项加★不满足的扣1分，其他参数项每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供投标产品的原厂授权书、售后承诺函及相关证明文件）

	
	实施

方案
（6分）
	投标人针对本项目提供详细供货、安装调试实施方案。供货、安装调试实施方案应包括但不限于：整体进度安排、人员安排、安装方案、调试方案、验收方案、进度保障措施、安全保障措施、质量保障措施、应急保障措施等内容。
本项内容6分，缺项、错漏项每项扣1分，不提供者不得分。

	
	对接

要求

（3分）
	投标人须针对本项目会议系统与省厅、县区现有会议平台互联互通。出具专项对接承诺函。承诺内容包含：无条件兼容现有平台、完整实现音视频互通、会议级联调度、业务拉通及配合全过程联调对接、免费完成接口适配与调试工作。 投标文件中提供加盖投标人公章的专项对接承诺函；同时提供会议系统产品的原厂授权、售后承诺函。两项内容均满足得 3分，否则不得分；

	
	培训

方案

（5分）
	投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容、培训效果评估等。
本项内容5分，缺项、错漏项每项扣1分，不提供者不得分。

	商务部分

（24分）
	类似

业绩

（3分）
	投标人提供近三年（自2023年1月1日起）以来类项目业绩合同（含数据中心建设），每有一项得1分，最多得3分，不提供不得分。（投标立件需附对应合同复印件，有效的中标通知书）。

	
	企业

综合

实力

（10分）
	1、投标人具有电子与智能化工程专业承包证书一级得3分，电子与智能化工程专业承包证书二级得1分，没有不得分；

2、投标人具有信息安全服务资质证书（风险评估类一级）、信息安全服务资质证书（安全集成类一级）、信息安全服务资质证书（安全运维类一级），每提供一项得1分，最多得3分，不提供不得分；

3、投标人具有ITSS信息技术服务数据中心业务领域、运行维护业务领域证书，每提供一项得2分，最多得4分，没有不得分。

投标人需提供资质证书扫描件。

	
	项目

团队

（6分）
	拟派本项目的项目经理，同时具备信息系统项目管理师和注册信息安全人员（CISP）得3分，没有或缺项不得分。人员证书除提供证书复印件或扫描件外同时应提供投标人为该人员缴纳近3个月的社保证明材料（投标人公司成立不足3个月者，按成立时间提供），否则不得分。

拟派本项目的其他人员需具备CISP证书，每有1人得1分，最高得3分。

人员证书除提供证书复印件或扫描件外同时应提供投标人为该人员缴纳近3个月的社保证明材料（投标人公司成立不足3个月者，按成立时间提供），否则不得分。

	
	本地服务与售后服务

（5分）
	1、投标人需在项日所在省内设有固定的服务网点能提供本地化服务，提供不少于20人的人员名单及对应人员缴纳近3个月的社保证明材料（投标人公司成立不足3个月者，按成立时间提供）得2分，否则不得分。

2、投标人根据本项目需要，制定完善的售后服务方案。售后服务方案应包括但不限于：免费质保期（3年）、质保期内服务内容及服务承诺、质保期外售后服务内容及承诺、故障解决方案、响应时间及方式、应急处理方案、技术人员保障、备品备件保障等；本项内容3分，缺项、错漏项每项扣1分，不提供者不得分。


注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；
2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。
第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.交货完工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：周口市职业技能鉴定和数字人社中心。
2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指周口市财政局政府采购监督科。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。
4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权
6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2投标人之间约定中标人；

7.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库
12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：货物需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；
14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。
三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。
17.报价
17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。
23.投标文件的递交 

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》
25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。
25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。
27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。
31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

    本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收
由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。
36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权
38.1本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：
政府采购项目编号：
采      购    人：
供      应    商：
合  同  签 订 地：
合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
3、该政府采购项目评审报告；
4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
二、供应商在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
3、该政府采购项目中标通知书；
4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。
供应商履约验收指引
供应商不得擅自变更合同标的物内容；
2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。
采购合同内容
采购人（甲方）： 
供应商（乙方）：
签订地点：
项目名称：
项目编号：
财政委托号：      (财政资金项目必须填写)
本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。


第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：
①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
进口产品的质量标准为                                             。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                 。
（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】
第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限
1.交货方法，按下列第（ ）项执行：
①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。
2.到货地点：​​​​​​​​​​                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)
3.产品的交货期限                         。

第五条  合同总价款
合同总价款（大小写）：                        
付款条件                  
本合同以人民币付款。
该项目是否实行预付款：
实行预付款的条件和比例：
合同款项结算方式和支付比例：   
(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定
验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

   涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：
第八条  对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。
1.保修
乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。
2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。
第十一条  甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金   元。
第十二条  不可抗力
1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约（或质量）保证金
1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。
3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。
第十五条 合同文件及资料的使用
1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。
2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。
第十六条 合同纠纷调处
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。
第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
    本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。
采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）  
地址：                               地址：
法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：
      年    月    日                                年    月  日 
第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

                 投标人：               

 年 月 日

投标文件资料清单

	序号
	资料名称
	页码范围

	一
	开标一览表
	

	二
	投标人情况综合简介
	

	三
	投标函
	

	四
	投标分项报价表
	

	五
	投标响应表
	

	六
	产品质量承诺
	

	七
	所供货物组部件、备品、备件清单
	

	八
	有关证明文件
	

	九
	中小企业声明函
	

	十
	售后服务
	

	十一
	所投货物的技术资料等
	

	十二
	其他投标人认为需要提供得材料等
	

	十三
	政府采购供应商诚信承诺书


	

	
	
	

	备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。


一．开标一览表

	项 目 名 称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	

	1、最终投标报价

（人民币）

	1、投标报价：        元、大写：         


	备注
	


供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）
               日期：      年   月    日

二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三．投标函

致：（采购人或采购代理机构）
根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。
据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币             元，供货期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：                                  

（10）本项目项目责任人：   电话：
供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

四．投标分项报价表
	序号
	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五．投标响应表

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号

技术规格及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	供货期
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	业绩
	
	
	

	5
	其他
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六．产品质量承诺
(投标人可自行制作格式)

七．所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。
八．有关证明文件
提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九．中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提    供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十．售后服务
(投标人可自行制作格式)
十一、所投货物的技术资料等
（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

               日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



