## Sheet1
扶沟县教体局档案室建设配置清单
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术参数及功能描述 | 数量 | 单位
一、档案实物管理
1 | 档案柜一 | 广达创远 定制 | 郑州 | 所投产品规格：5880mm*550mm*2200mm(每列六节，每节六层，共九列） 1、机械部分： 1）轨道：表面喷塑，路轨埋设按用户需求，由20mm*25mm的实心方钢导轨与3.0mm钢板弯制的地轨座焊接成形，导轨采用预埋式。 2）底座：底盘采用分段焊接后整体组装式，钢性足不变形，表面喷塑厚度2.5mm 3）架体：结构结实、坚固，设计新颖，通用性强层数和间距可按需要调整，表面喷塑平整光亮，色泽一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮；层均匀承重标准为80公斤，搁板最大挠度2.6mm，满负荷24小时卸载后，无裂缝及永久变形。层板满负荷24小时后，最大挠度为3 mm，卸载后自动恢复。卸载后 搁板无裂缝、不变形；挂板厚度1.2mm，立柱厚度1.5mm，层板厚度1.0mm，挡棒厚度1.0mm 4）门面：门板平整，款式新 颖，表面亚光喷塑。门框厚度：1.0mm冷轧钢板 门板厚度1.2mm冷轧钢板 5）侧板：厚度1.0mm 6）传动机构：配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，不出现失灵、打滑现象；滑荷重：1000KG/滑轮 轴承:采用P204E级调心轴承双排珠心，主轴和轴承的直径为中20mm,45#钢(符合GB/T699 要求)实心轴:采45#钢(符合GB/T699要求)，加工精度3.2，经热处理调质，连接钢管：内径φ20无缝钢管，铁滚轮：HT200灰铁铸造，齿轮：ZG45滚轮精致，摩托车链条φ8.5节距，127FR-420，摇手：铝合金脱卸式 摇手总成：滚珠轴承 双向超越高离合器结构，把手摇动任意一列均不会带动其他把手转动 7）制动装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用；门锁：豪华型扣拉式方形锁 8）防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 密封条：30mm磁性冰箱门吸条； 顶板1.0mm；防尘板、防鼠板：0.8mm；防倾倒装置：3.0mm 9）表面处理：前处理药剂：脱脂剂、磷化液、Zn系磷化；高压静电喷塑：环氧型聚酯混合粉 HYBIRD；纯水洗 10μS电导率 | 64.03 | 立方
2 | 档案柜二 | 广达创远 定制 | 郑州 | 所投产品规格：5880mm*700mm*2200mm(每列六节，每节六层，共十列） 1、机械部分： 1）轨道：表面喷塑，路轨埋设按用户需求，由20mm*25mm的实心方钢导轨与3.0mm钢板弯制的地轨座焊接成形，导轨采用预埋式。 2）底座：底盘采用分段焊接后整体组装式，钢性足不变形，表面喷塑厚度2.5mm 3）架体：结构结实、坚固，设计新颖，通用性强层数和间距可按需要调整，表面喷塑平整光亮，色泽一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮；层均匀承重标准为80公斤，搁板最大挠度2.6mm，满负荷24小时卸载后，无裂缝及永久变形。层板满负荷24小时后，最大挠度为3 mm，卸载后自动恢复。卸载后 搁板无裂缝、不变形；挂板厚度1.2mm，立柱厚度1.5mm，层板厚度1.0mm，挡棒厚度1.0mm 4）门面：门板平整，款式新 颖，表面亚光喷塑。门框厚度：1.0mm冷轧钢板 门板厚度1.2mm冷轧钢板 5）侧板：厚度1.0mm 6）传动机构：配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，不出现失灵、打滑现象；滑荷重：1000KG/滑轮 轴承:采用P204E级调心轴承双排珠心，主轴和轴承的直径为中20mm,45#钢(符合GB/T699 要求)实心轴:采45#钢(符合GB/T699要求)，加工精度3.2，经热处理调质，连接钢管：内径φ20无缝钢管，铁滚轮：HT200灰铁铸造，齿轮：ZG45滚轮精致，摩托车链条φ8.5节距，127FR-420，摇手：铝合金脱卸式 摇手总成：滚珠轴承 双向超越高离合器结构，把手摇动任意一列均不会带动其他把手转动 7）制动装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用；门锁：豪华型扣拉式方形锁 8）防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 密封条：30mm磁性冰箱门吸条； 顶板1.0mm；防尘板、防鼠板：0.8mm；防倾倒装置：3.0mm 9）表面处理：前处理药剂：脱脂剂、磷化液、Zn系磷化；高压静电喷塑：环氧型聚酯混合粉 HYBIRD；纯水洗 10μS电导率 | 90.55 | 立方
3 | 档案柜三 | 广达创远 定制 | 郑州 | 所投产品规格：4000mm*700mm*2200mm(每列四节，每节六层，共七列） 1、机械部分： 1）轨道：表面喷塑，路轨埋设按用户需求，由20mm*25mm的实心方钢导轨与3.0mm钢板弯制的地轨座焊接成形，导轨采用预埋式。 2）底座：底盘采用分段焊接后整体组装式，钢性足不变形，表面喷塑厚度2.5mm 3）架体：结构结实、坚固，设计新颖，通用性强层数和间距可按需要调整，表面喷塑平整光亮，色泽一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮；层均匀承重标准为80公斤，搁板最大挠度2.6mm，满负荷24小时卸载后，无裂缝及永久变形。层板满负荷24小时后，最大挠度为3 mm，卸载后自动恢复。卸载后 搁板无裂缝、不变形；挂板厚度1.2mm，立柱厚度1.5mm，层板厚度1.0mm，挡棒厚度1.0mm 4）门面：门板平整，款式新 颖，表面亚光喷塑。门框厚度：1.0mm冷轧钢板 门板厚度1.2mm冷轧钢板 5）侧板：厚度1.0mm 6）传动机构：配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，不出现失灵、打滑现象；滑荷重：1000KG/滑轮 轴承:采用P204E级调心轴承双排珠心，主轴和轴承的直径为中20mm,45#钢(符合GB/T699 要求)实心轴:采45#钢(符合GB/T699要求)，加工精度3.2，经热处理调质，连接钢管：内径φ20无缝钢管，铁滚轮：HT200灰铁铸造，齿轮：ZG45滚轮精致，摩托车链条φ8.5节距，127FR-420，摇手：铝合金脱卸式 摇手总成：滚珠轴承 双向超越高离合器结构，把手摇动任意一列均不会带动其他把手转动 7）制动装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用；门锁：豪华型扣拉式方形锁 8）防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 密封条：30mm磁性冰箱门吸条； 顶板1.0mm；防尘板、防鼠板：0.8mm；防倾倒装置：3.0mm 9）表面处理：前处理药剂：脱脂剂、磷化液、Zn系磷化；高压静电喷塑：环氧型聚酯混合粉 HYBIRD；纯水洗 11μS电导率 | 43.12 | 立方
4 | 立柜式空调 | 格力 | 珠海 | 基本参数 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 房间类型：客厅专享 空调匹数：3P 适用面积：32-50㎡ 能效等级：三级能效 控制方式：遥控 技术参数 制冷剂：R32 制冷量：7210W 制冷功率：2350W 制冷电流：10.7A 制热量：9110W 制热功率：3080W 制热电流：14A 循环风量：1210m3/h 扫风方式：上下/左右扫风 特色功能 除霜功能：自动除霜 其他 电源性能：220V/50Hz 室内机尺寸：518*347*1770mm 室外机尺寸：958*402*660mm | 4 | 台
5 | 壁挂式空调 | 格力 | 珠海 | 能效等级：三级能效 控制方式：遥控/智能 应用场景：家用 技术参数 制冷剂：R32 制冷量：3500（200-4200）W 制冷功率：840（90-1300）W 制热量：4900（500-5600）W 制热功率：1450（120-1700）W 电辅加热功率：1000W 循环风量：630m3/h 室内机噪音：19-42dB 室外机噪音：≤52dB 特色功能 是否静音：是 清洁功能：自动清洁 电辅加热：支持 独立除湿：支持 WiFi功能：APP控制 其他 电源性能：220V/50Hz 机身颜色：清爽白 室内机尺寸：835×290×192mm 室外机尺寸：848×586×320mm 室内机质量：10.5kg 室外机质量：32kg 空调附件 包装清单：室内机 x1，室外机 x1，遥控器 x1，保修卡 x1，说明书 x1，联机管 x1 保修信息 保修政策：全国联保，享受三包服务 质保时间：整机及主要零部件均保修6年 | 1 | 台
二、气体灭火系统
1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 悦城 GQQ150/2.5-YC |  | 柜式七氟丙烷自动灭火装置，150L；双瓶；支持12V或者24V电压驱动；喷射时间10s； 集成贮存容器、容器阀、驱动装置、检漏装置、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、箱体等装置 灭火形式：全淹没式 适用环境温度：0℃-50℃ 启动方式：自动启动、手动启动 | 2 | 套
2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 悦城 GQQ70/2.5-YC |  | 柜式七氟丙烷自动灭火装置，150L；双瓶；支持12V或者24V电压驱动；喷射时间10s； 集成贮存容器、容器阀、驱动装置、检漏装置、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、箱体等装置 灭火形式：全淹没式 适用环境温度：0℃-50℃ 启动方式：自动启动、手动启动 | 1 | 套
3 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea |  | HFC-227ea 清洁（在大气中完全汽化不留残渣）、低毒（无毒性反应浓度NOAEL=9%）、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层，它对臭氧层的耗损潜能值ODP=0，温室效应潜能值GWP=0.6，大气中存留寿命ALT=31年 | 331 | kg
4 | 泄压装置 | 400*400mm |  | 适应恶劣场合，在任何场合不易变形，抗腐蚀材质；有效泄压面积0.16㎡ | 1 | 台
5 | 泄压装置 | 300*300mm |  | 适应恶劣场合，在任何场合不易变形，抗腐蚀材质；有效泄压面积0.09㎡ | 1 | 台
6 | 悬挂七氟丙烷 | 20L |  | 机房区域机柜上方气体灭火 | 1 | 台
7 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海湾 JTY-GD-G3X | 秦皇岛 | （1）工作电压：24V； （2）监视电流0.8mA； （3）报警电流1.8mA； （4）使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度95%，不结露； | 9 | 只
8 | 点型感温火灾探测器 | 海湾 JTW-ZCD-G3N | 秦皇岛 | 1.探测器类别：A1R 2.工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V 3.工作电流：监视电流0.6mA 报警电流1.8mA 4.报警确认灯：红色(巡检时闪烁，报警时常亮) 5.编码方式：十进制电子编码 6.探测角度45° 7.保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积大于20㎡； 8.外壳防护等级：IP33 9.壳体材料和颜色：ABS，象牙白 | 12 | 只
9 | 通用底座 | 海湾 DZ-02 | 秦皇岛 | 探测器安装底座 | 21 | 只
10 | 火灾声光警报器 | 海湾 HX-320B | 秦皇岛 | 1.红色面板，显示醒目、寿命长、功耗低。 2.声音为火警声，声压级85dB，利于引起现场人员注意。 3.提供外控端子，可利用无源常开触点（如手动报警按钮）直接启动，直接启动时不受信号总线掉电的影响。 4.具有电源掉电检测功能。若电源总+D38线掉电，可将故障信息传到控制器。 5.地址码为电子编码，可现场改+D18写。 6.闪光频率每分钟20次； 7.工作电压12V或24V直流电； | 10 | 只
11 | 气体喷洒指示灯 | 海湾 GST-LD-8317H | 秦皇岛 | 电子编码方式；12V或24V直流供电；有相关文字提示标示 | 5 | 只
12 | 紧急启/停按钮 | 海湾 GST-LD-8318 | 秦皇岛 | 电子编码方式；有明显的启停标志、在紧急情况下可快速进行启动与停止；专用钥匙复位，可重复使用； | 5 | 只
13 | 输入/输出模块 | 海湾 GST-LD-8301A | 秦皇岛 | 1.输出可设置为有源输出或无源输出方式。 2.输入、输出具有检线功能。 3.输入端可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式，可与无源触点连接。 4.地址码为电子编码； 5.有较高的环境温度，湿度适应能力； 6.材质为ABS材质； | 3 | 只
14 | 智能电源箱 | 海湾 GST-DY-800H | 秦皇岛 | AC220V主电源掉电时报主电故障；备用电池损坏或欠压时报备电故障；输出发生短路或断路时报输出故障。支持显示输出电压、电流值。 | 1 | 只
15 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 海湾 GST-QKP02H | 秦皇岛 | 支持火灾探测报警功能；支持控制气体灭火设备的启动喷洒；支持启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间；并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能；延时启动时间0～30秒连续可调；支持紧急停止功能；手动自动切换； | 1 | 台
三、装饰装修
1 | 单开防火门 | 定制 | 国产 | 甲级防火防盗门 | 2 | 樘
2 | 窗帘 | 定制 | 国产 | 全遮光窗帘 | 66 | ㎡
3 | 钢化玻璃 | 定制 | 国产 | 会议室桌面用 | 8 | ㎡
4 | 电动玻璃门 | 定制 | 国产 | 电动双开门玻璃门 | 7.4 | ㎡
5 | 天花板顶灯 | 定制 | 国产 | 60*60铝合金边框，精工铝材打造，耐腐蚀，耐氧化，使用寿命长。功率：24W、40W、60W，色温：6000K白光，光源LED透镜 | 5 | 套
6 | 讲台改造 |  |  | 讲台拆除、垃圾清运、地面整理、地砖铺设 | 15 | 平方
7 | 阅档案及档案室装修 |  |  | 吊顶、批墙、施工、窗口及其它修补 | 1 | 批
四、安装调试
1 | 安装调试费 |  |  | 所有设备的运输、装卸、搬动、安装、调试、维保等 | 1 | 项