## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
增加顶管
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.部位:工作坑 2.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 450
2 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:PE200管道（含管材） |  | m | 1430
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.部位:工作坑 2.密实度要求:夯填 |  | m3 | 450
分部小计
增加给水泵组
西丹花苑东区给水泵组
1 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:增压给水设备 2.型号、规格:CDL30-60 3.水泵主要技术参数:不锈钢多级泵3台，Q=32m3/h H=81m 4.附件名称、规格、数量:1台无负压稳流罐CXG800-1500、1台进口压力罐50L-1.0MPa，1台无负压稳流补偿器、1套超压保护装置及不锈钢成套附件 |  | 套 | 1
2 | 040801005001 | 低压成套控制柜 | 1.名称:低压成套控制柜 2.型号:CXBK-3Y-3 |  | 台 | 1
西丹花苑西区给水泵组
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031006002002 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:增压给水设备 2.型号、规格:CDL20-50 3.水泵主要技术参数:不锈钢多级泵3台，Q=20m3/h H=58m 4.附件名称、规格、数量:1台无负压稳流罐CXG600-1300、1台进口压力罐50L-1.0MPa，1台无负压稳流补偿器、1套超压保护装置及不锈钢成套附件 |  | 套 | 1
2 | 040801005002 | 低压成套控制柜 | 1.名称:低压成套控制柜 2.型号:CXBK-3Y-3 |  | 台 | 1
农副产品交易市场给水泵组
1 | 031006002003 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:增压给水设备 2.型号、规格:CDL30-60 3.水泵主要技术参数:不锈钢多级泵3台，Q=32m3/h H=81m 4.附件名称、规格、数量:1台无负压稳流罐CXG800-1500、1台进口压力罐50L-1.0MPa，1台无负压稳流补偿器、1套超压保护装置及不锈钢成套附件 |  | 套 | 1
2 | 040801005003 | 低压成套控制柜 | 1.名称:低压成套控制柜 2.型号:CXBK-3Y-4 |  | 台 | 1
分部小计
增加泵房
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
西丹花苑东区泵房，长3.6*宽2.4*高3.1
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 8.64
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.泵房基础：4.2*3*0.2m 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.52
3 | 01B001 | 轻质隔墙 | 1.轻质墙板，板厚95mm 2.材质:玻纤水泥珍珠岩板 |  | m2 | 34.54
4 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质:防盗门 2.门框或扇外围尺寸:1*2.1 |  | m2 | 2.1
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:80系列塑钢窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 |  | m2 | 0.54
6 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:60mm憎水岩棉板，140kg/m3 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:4mm抗裂砂浆，压入一层耐碱网格布 |  | m2 | 34.54
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 34.54
8 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm彩钢夹芯板 |  | m2 | 11.2
9 | 01B002 | 屋面树脂瓦 | 1.仿古树脂瓦 |  | m2 | 11.2
10 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 37.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.变压器至泵房电缆埋管 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:0.5m，人工开挖 |  | m3 | 2.25
12 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 2.25
13 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:PE管 2.规格:DN75 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 15
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:VLV-4*50 2.材质:铝芯 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 20
15 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:400*500 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
农贸市场泵房，长3*宽3.5*高3.3
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 10.5
2 | 010501001002 | 垫层 | 1.泵房基础：4.2*3*0.2m 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.44
3 | 01B003 | 轻质隔墙 | 1.轻质墙板，板厚95mm 2.材质:玻纤水泥珍珠岩板 |  | m2 | 40.24
4 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门框、扇材质:防盗门 2.门框或扇外围尺寸:1*2.1 |  | m2 | 2.1
5 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:80系列塑钢窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 |  | m2 | 0.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:60mm憎水岩棉板，140kg/m3 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:4mm抗裂砂浆，压入一层耐碱网格布 |  | m2 | 40.24
7 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 40.24
8 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm彩钢夹芯板 |  | m2 | 13.26
9 | 01B004 | 屋面树脂瓦 | 1.仿古树脂瓦 |  | m2 | 13.26
10 | 011701003002 | 里脚手架 |  |  | m2 | 42.9
11 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.部位:工作坑 2.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 30
12 | 040501008002 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:PE75管道（含管材） |  | m | 150
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.部位:工作坑 2.密实度要求:夯填 |  | m3 | 30
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.规格:VLV-4*50 2.材质:铝芯 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 150
西丹花苑西区泵房，长3*宽2*高2.9
1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 6
2 | 010501001003 | 垫层 | 1.泵房基础：4.2*3*0.2m 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 01B005 | 轻质隔墙 | 1.轻质墙板，板厚95mm 2.材质:玻纤水泥珍珠岩板 |  | m2 | 26.34
4 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门框、扇材质:防盗门 2.门框或扇外围尺寸:1*2.1 |  | m2 | 2.1
5 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:80系列塑钢窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 |  | m2 | 0.54
6 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:60mm憎水岩棉板，140kg/m3 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:4mm抗裂砂浆，压入一层耐碱网格布 |  | m2 | 26.34
7 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 26.34
8 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm彩钢夹芯板 |  | m2 | 8.16
9 | 01B006 | 屋面树脂瓦 | 1.仿古树脂瓦 |  | m2 | 8.16
10 | 011701003003 | 里脚手架 |  |  | m2 | 29
11 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.变压器至泵房电缆埋管 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:0.5m，人工开挖 |  | m3 | 19.5
12 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 19.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质:PE管 2.规格:DN75 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 130
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.规格:VLV-4*50 2.材质:铝芯 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 135
15 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:400*500 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
分部小计
增加管道、水表井、水表等
西丹花苑东区
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm 3.运距:外运5km |  | m2 | 60.68
2 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 40.05
3 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂回填 |  | m3 | 40.05
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PE管 2.型号规格:DN110 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 |  | m | 148
5 | 030807003001 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:DN110 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度:100mmC20混凝土垫层，200mmC25混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 4.勾缝、抹面要求:内外井壁采用M7.5水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:直径700mm球墨铸铁井盖 |  | 座 | 1
7 | 041001009001 | 拆除井 | 拆除原水表井： 1.井内净空600*1000mm，深度400mm 2.拆除120mm砖砌体 3.拆除10cm混凝土垫层 4.垃圾外运10km |  | 座 | 17
8 | 040504001002 | 砌筑井 | 新做水表井： 1.井内净空600*1000mm，深度500mm 2.120mm煤矸石实心砖 3.10cmC15混凝土垫层 4.井壁内侧抹灰 |  | 座 | 17
9 | 040502003001 | PE管管件 | 1.种类:分水器 2.材质及规格:PE,DN63 |  | 个 | 17
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN63 |  | 个 | 17
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外，智能水表（无线阀控水表） 2.型号、规格:DN20 |  | 组 | 103
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:表前阀组，球阀、磁阀各一个 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 103
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:表后阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 103
14 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR管 DN20 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 |  | m | 206
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.嵌缝材料:改性沥青 |  | m2 | 66.6
新城办事处
1 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm 3.运距:外运5km |  | m2 | 82
2 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 54.12
3 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂回填 |  | m3 | 54.12
4 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PE管 2.型号规格:DN110 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 |  | m | 200
5 | 030807003002 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:DN110 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称:闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度:100mmC20混凝土垫层，200mmC25混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 4.勾缝、抹面要求:内外井壁采用M7.5水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:直径700mm球墨铸铁井盖 |  | 座 | 1
7 | 041001009002 | 拆除井 | 拆除原水表井： 1.井内净空600*1000mm，深度400mm 2.拆除120mm砖砌体 3.拆除10cm混凝土垫层 4.垃圾外运10km |  | 座 | 6
8 | 040504001006 | 砌筑井 | 新做水表井： 1.井内净空600*1000mm，深度500mm 2.120mm煤矸石实心砖 3.10cmC15混凝土垫层 4.井壁内侧抹灰 |  | 座 | 6
9 | 040502003002 | PE管管件 | 1.种类:分水器 2.材质及规格:PE,DN63 |  | 个 | 6
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN63 |  | 个 | 6
11 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外，智能水表（无线阀控水表） 2.型号、规格:DN20 |  | 组 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:表前阀组，球阀、磁阀各一个 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 25
13 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:表后阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 25
14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR管 DN20 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 |  | m | 50
15 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.嵌缝材料:改性沥青 |  | m2 | 90
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 增压给水设备 CDL30-60 | 套 | 暂 估: 2; 单 价: 152986; 合 价: 305972
2 | 增压给水设备 CDL20-50 | 套 | 暂 估: 1; 单 价: 142367; 合 价: 142367
合 计 |  |  | 合 价: 448339
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  | 标段：商水县七个小区自来水安装附属设施工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 商水县七个小区自来水安装附属设施工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04030139@1 |  | 砂子 |  | m3
2 | 04090411 |  | 膨润土 |  | kg
3 | 09250116 |  | 轻质墙板 | δ95 | m2
4 | 09250141 |  | 彩钢夹芯板 | δ100 | m2
5 | 15130139@1 |  | 憎水岩棉板 | 140kg/m3 | m3
6 | 34110117 |  | 水 |  | m3
7 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
8 | 03131909 |  | 导向钻刀片 |  | 只
9 | 17010131@1 |  | PE管 | DN200mm,1.6Mpa | m
10 | 17250257@2 |  | PE管 | DN110,1.6Mpa | m
11 | 19000316@5 |  | 表后阀 | 公称直径20mm以内 | 个
12 | 24010206@1 |  | 智能水表（无线阀控水表） | DN20 | 个
13 | 28110000@1 |  | 电力电缆 | VLV-4*50 | m
14 | 35390131 |  | 回扩器 | DN250 | 只
15 | 35390136 |  | 回扩器 | DN350 | 只
16 | 36010127@1 |  | 铸铁井盖 | 600*1000 | 套
17 | 补充主材001@1 |  | 增压给水设备 | CDL20-50 | 套
18 | 补充主材001@6 |  | 增压给水设备 | CDL30-60 | 套
19 | 补充主材002@1 |  | 低压成套控制柜 | CXBK-3Y-3 | 台
20 | 补充主材002@4 |  | 磁阀 | DN20 | 个